## Slide 1
敞开式机型-操作指导

## Slide 2: 工作状态介绍
定时时段
系统时间
实时出水温度
开关机状态
故障代码
实时回水温度
回水温度设置区
控制键面板
屏幕锁状态
防冻模式状态
水泵状态
预约状态
加热状态

## Slide 3: 第一步 开关机设置
开机准备：
1、检查管路各接头是否紧固。
2、检查设备及空气开关两端接线端子是否紧固。
3、检查管路阀门及补水阀门是否开启。

## Slide 4: 开关机设置-进入加热状态
通电后系统进行自检，如出现异常会显示故障代码，出现E5代码代表无水流故障。
(异常)

## Slide 5: E5故障-水路故障排查
排查方法：
检测供暖系统是否缺水，以及供暖系统管路阀门是否打开，如供暖管路阀门有未打开的，立即打开阀门即可。

## Slide 6: E5故障-水泵故障排查
排查方法：
1）外置水泵请检查水泵安装方向是否正确，水泵应装到设备的回水接口，并且水泵方向箭头朝向锅炉方向。
2）检查水泵电源是否连接到设备水泵插座接口，如未连接连通即可。如已连接，但水泵还是没有运转声音，请将水泵电源连接到其它电源上观察水泵运行状态，如正常运行请联系厂家专业人员处理，如果水泵还是无法正常运行即水泵硬件故障。

## Slide 7: 开关机设置-默认状态
打开空气开关，设备进入待机状态。默认状态为关机模式，状态指示灯只有缺水指示灯闪亮。(默认为回水工作模式)
点亮为出水工作模式
点亮为回水工作模式

## Slide 8: 开关机设置-开机
触摸开关键，进入开机模式。采暖文字、加热状态灯和水泵状态灯点亮。(回水上限温度指示灯点亮，目前为回水工作模式)
闪烁
点亮为开机状态
点亮为回水工作模式

## Slide 9: 开关机设置-进入加热状态
开机后系统进行自检，60秒内进入加热状态，仪表右上角指示灯闪烁。进入加热状态.
(正常)
点亮为回水工作模式
闪烁为加热状态

## Slide 10: 开关机设置-默认状态
开机状态下再次点击开关键，进入关机模式。除水泵状态灯点亮，其它所有指示灯熄灭，待60钞后水泵指示亮熄灭，水泵停止工作。

## Slide 11: 第二步 温度设置
温度设置说明：
本机型支持回水温度设置模式，即回水模式。
温度设置在开/关机模式下都可进行，我们下面将介绍在开机状态下的设置方法。

## Slide 12: 温度设置-回水模式
触摸回水键，进入回水设置模式。回水设置温度指示灯开始闪亮，回水上限温度文字点亮。
闪烁
点亮

## Slide 13: 温度设置-回水模式
回水上限温度文字点亮，并且回水温度指示亮闪烁时，通过上升或下降键，调节回水上限设定温度。再开机状态下温度达到上限温度时停止加热。
闪烁
点亮

## Slide 14: 温度设置-回水模式
再次触摸回水键，回水下限温度文字点亮，并且回水温度指示亮闪烁时，通过上升或下降键，调节回水下限设定温度。再开机状态下温度低于下限温度时再次开始加热。
闪烁
点亮

## Slide 15: 第三步 时钟及定时设置
预约设置说明：
本机型采用24小时制时钟，支持8个时段预约定时。
1）设置预约时段时，应注意杜绝出现重叠时段。
2）预约时段的开机和关机的小时位和分钟位都为零时，代表本预约时段无效。

## Slide 16: 预约设置-设置时钟
触摸预约键，进入时钟设置模式。时钟小时位闪烁，通过上升或下降键调节小时位数值。再次触摸预约键，进入分钟位调节。
闪烁

## Slide 17: 预约设置-设置时钟
当时钟分钟位闪烁时，通过上升或下降键调节分钟位数值，等待10秒自动确认保存，也可以继续触摸预约键，进入预约定时设置。
闪烁

## Slide 18: 预约设置-定时设置
时钟设置完后，现次触摸预约键，进入预约设置模式。时段位显示为1，代表为第一个定时时段。预约开文字点亮，代表设置预约开机时段，时钟位开始闪烁，通过上升或下降键调节时钟数值 。
时段位
闪烁
点亮

## Slide 19: 预约设置-定时设置
再次触摸预约键，定时分钟位开始闪烁，通过上升或下降键调节分钟 位数值。再次触摸预约键，时入第一个时段的预约关机时段设置。
时段位
闪烁
点亮

## Slide 20: 预约设置-定时设置
进入第一时段的预约关设置，预约关文字点亮，时钟位数值开始闪烁，通过上升或下降键调小时钟位数值，再次触摸预约键，通过上升或下降键调分钟位数值，待10秒后自动确认保存。
时段位
闪烁
点亮

## Slide 21: 预约设置-预约生效
开机或关机状态下都可以开启预约功能。在触摸预约键时，无论点亮预约开还是预约关文字，都代表预约功能生效。取消预约功能，只要触摸开关键即可，再次开启预约功能，触摸预约键，待10秒后自动确认保存即可。
点亮